{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["1.1 B.1 招标工程量清单扉页","1.2 附录C 总说明","3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","3.2 附录F 措施项目清单计价表","3.3 附录G 不可竞争项目清单与计价表","3.4 附录I 税金计价表","3.5 J.1 材料（工程设备）暂估单价一览表","3.6 J.3 承包人提供材料（工程设备）一览表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":8},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1.1 B.1 招标工程量清单扉页","index":0,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"merged":[[1,4,1,8],[3,2,3,7],[3,8,3,9],[5,0,5,11],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,7,7,10],[8,3,8,4],[8,7,8,10],[10,1,11,2],[10,3,11,4],[10,6,11,6],[11,7,11,10],[12,3,12,4],[12,7,12,10],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,7,14,10],[15,3,15,4],[15,7,15,10],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,7,17,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":4},"B.1 招标工程量清单扉页"]
[]
[null,null,"铜陵市郊区六个乡镇污水处理厂监控安装",{"$nulls":5},"工程"]
[]
["招标工程量清单"]
[]
[null,"招  标  人：",{"$nulls":4},"造价咨询人："]
[{"$nulls":3},"（单位盖章）",{"$nulls":3},"（单位资质专用章）"]
[]
[null,"法定代表人\n或其授权人：",{"$nulls":4},"法定代表人\n或其授权人："]
[]
[{"$nulls":3},"（签字或盖章）",{"$nulls":3},"（签字或盖章）"]
[]
[null,"编  制  人：",{"$nulls":4},"复  核  人："]
[{"$nulls":3},"（造价人员签字盖专用章）",{"$nulls":3},"（造价工程师签字盖专用章）"]
[]
[null,"编 制 时 间：",null,"2025年05月07日",null,null,"复 核 时 间：","2025年05月07日"]

{"sheet":"1.2 附录C 总说明","index":1,"n_rows":16,"n_cols":3,"rows_kept":16,"merged":[[1,0,1,2],[2,0,2,1],[3,0,5,2],[15,1,15,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["总说明"]
["工程名称：铜陵市郊区六个乡镇污水处理厂监控安装",null,"第1页 共1页"]
["一、工程概况：铜陵市郊区六个乡镇污水提质增效项目污水处理厂视频监控采购安装工程,主要内容:郊区老洲镇、周潭镇、安铜办、铜山镇、陈瑶湖镇、灰河乡六座污水处理厂监测站房内、采样口等区域安装视频监控及UPS电源。结合水厂现状，安装摄像头及硬盘等，具体内容详见工程量清单。\n二、编制依据：\n1、依据《郊区六个乡镇污水提质增效项目污水处理厂视频监控复核专家论证会意见书》\n2、《安徽省建设工程工程量清单计价办法（2018）》、《安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》； \n3、建设单位的有关要求。\n4、结合现场实际情况。\n三、工程质量、材料、设备、施工等要求：\n1、工程质量等级为合格工程；\n2、材料：施工时由业主及委托的监理工程师验收合格后方可投入施工。\n四、其他\n1、监控硬盘应需要满足1年储存要求，单价按2个容量16TB硬盘考虑。\n2、蓄电池每个处理厂按16节12V65AH规格考虑。"]
{"$rows_empty":11}
[null,"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]

{"sheet":"3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","index":2,"n_rows":189,"n_cols":14,"rows_kept":189,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,5],[1,6,1,10],[1,11,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,13],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,3,13],[4,10,4,11],[5,0,14,0],[5,1,14,1],[5,2,14,3],[5,4,14,4],[5,5,14,6],[5,7,14,7],[5,8,14,8],[5,9,14,9],[5,10,14,11],[5,12,14,12],[5,13,14,13],[15,0,15,13],[16,0,16,13],[17,0,17,5],[17,6,17,10],[17,11,17,13],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[18,2,20,3],[18,4,20,4],[18,5,20,6],[18,7,20,7],[18,8,18,13],[19,8,20,8],[19,9,20,9],[19,10,19,13],[20,10,20,11],[21,0,25,0],[21,1,25,1],[21,2,25,3],[21,4,25,4],[21,5,25,6],[21,7,25,7],[21,8,25,8],[21,9,25,9],[21,10,25,11],[21,12,25,12],[21,13,25,13],[26,0,30,0],[26,1,30,1],[26,2,30,3],[26,4,30,4],[26,5,30,6],[26,7,30,7],[26,8,30,8],[26,9,30,9],[26,10,30,11],[26,12,30,12],[26,13,30,13],[31,2,31,3],[31,5,31,6],[31,10,31,11],[32,0,32,13],[33,0,33,13],[34,0,34,5],[34,6,34,10],[34,11,34,13],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[35,2,37,3],[35,4,37,4],[35,5,37,6],[35,7,37,7],[35,8,35,13],[36,8,37,8],[36,9,37,9],[36,10,36,13],[37,10,37,11],[38,0,47,0],[38,1,47,1],[38,2,47,3],[38,4,47,4],[38,5,47,6],[38,7,47,7],[38,8,47,8],[38,9,47,9],[38,10,47,11],[38,12,47,12],[38,13,47,13],[48,0,48,13],[49,0,49,13],[50,0,50,5],[50,6,50,10],[50,11,50,13],[51,0,53,0],[51,1,53,1],[51,2,53,3],[51,4,53,4],[51,5,53,6],[51,7,53,7],[51,8,51,13],[52,8,53,8],[52,9,53,9],[52,10,52,13],[53,10,53,11],[54,0,59,0],[54,1,59,1],[54,2,59,3],[54,4,59,4],[54,5,59,6],[54,7,59,7],[54,8,59,8],[54,9,59,9],[54,10,59,11],[54,12,59,12],[54,13,59,13],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[60,2,62,3],[60,4,62,4],[60,5,62,6],[60,7,62,7],[60,8,62,8],[60,9,62,9],[60,10,62,11],[60,12,62,12],[60,13,62,13],[63,2,63,3],[63,5,63,6],[63,10,63,11],[64,0,64,13],[65,0,65,13],[66,0,66,5],[66,6,66,10],[66,11,66,13],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[67,2,69,3],[67,4,69,4],[67,5,69,6],[67,7,69,7],[67,8,67,13],[68,8,69,8],[68,9,69,9],[68,10,68,13],[69,10,69,11],[70,0,79,0],[70,1,79,1],[70,2,79,3],[70,4,79,4],[70,5,79,6],[70,7,79,7],[70,8,79,8],[70,9,79,9],[70,10,79,11],[70,12,79,12],[70,13,79,13],[80,0,80,13],[81,0,81,13],[82,0,82,5],[82,6,82,10],[82,11,82,13],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[83,2,85,3],[83,4,85,4],[83,5,85,6],[83,7,85,7],[83,8,83,13],[84,8,85,8],[84,9,85,9],[84,10,84,13],[85,10,85,11],[86,0,95,0],[86,1,95,1],[86,2,95,3],[86,4,95,4],[86,5,95,6],[86,7,95,7],[86,8,95,8],[86,9,95,9],[86,10,95,11],[86,12,95,12],[86,13,95,13],[96,0,96,13],[97,0,97,13],[98,0,98,5],[98,6,98,10],[98,11,98,13],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[99,2,101,3],[99,4,101,4],[99,5,101,6],[99,7,101,7],[99,8,99,13],[100,8,101,8],[100,9,101,9],[100,10,100,13],[101,10,101,11],[102,0,111,0],[102,1,111,1],[102,2,111,3],[102,4,111,4],[102,5,111,6],[102,7,111,7],[102,8,111,8],[102,9,111,9],[102,10,111,11],[102,12,111,12],[102,13,111,13],[112,0,112,13],[113,0,113,13],[114,0,114,5],[114,6,114,10],[114,11,114,13],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[115,2,117,3],[115,4,117,4],[115,5,117,6],[115,7,117,7],[115,8,115,13],[116,8,117,8],[116,9,117,9],[116,10,116,13],[117,10,117,11],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[118,2,119,3],[118,4,119,4],[118,5,119,6],[118,7,119,7],[118,8,119,8],[118,9,119,9],[118,10,119,11],[118,12,119,12],[118,13,119,13],[120,0,124,0],[120,1,124,1],[120,2,124,3],[120,4,124,4],[120,5,124,6],[120,7,124,7],[120,8,124,8],[120,9,124,9],[120,10,124,11],[120,12,124,12],[120,13,124,13],[125,0,127,0],[125,1,127,1],[125,2,127,3],[125,4,127,4],[125,5,127,6],[125,7,127,7],[125,8,127,8],[125,9,127,9],[125,10,127,11],[125,12,127,12],[125,13,127,13],[128,2,128,3],[128,5,128,6],[128,10,128,11],[129,2,129,3],[129,5,129,6],[129,10,129,11],[130,2,130,3],[130,5,130,6],[130,10,130,11],[131,0,131,13],[132,3,132,13],[133,0,133,13],[134,0,134,5],[134,6,134,10],[134,11,134,13],[135,0,137,0],[135,1,137,1],[135,2,137,3],[135,4,137,4],[135,5,137,6],[135,7,137,7],[135,8,135,13],[136,8,137,8],[136,9,137,9],[136,10,136,13],[137,10,137,11],[138,0,140,0],[138,1,140,1],[138,2,140,3],[138,4,140,4],[138,5,140,6],[138,7,140,7],[138,8,140,8],[138,9,140,9],[138,10,140,11],[138,12,140,12],[138,13,140,13],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[141,2,142,3],[141,4,142,4],[141,5,142,6],[141,7,142,7],[141,8,142,8],[141,9,142,9],[141,10,142,11],[141,12,142,12],[141,13,142,13],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[143,2,145,3],[143,4,145,4],[143,5,145,6],[143,7,145,7],[143,8,145,8],[143,9,145,9],[143,10,145,11],[143,12,145,12],[143,13,145,13],[146,2,146,3],[146,5,146,6],[146,10,146,11],[147,2,147,3],[147,5,147,6],[147,10,147,11],[148,2,148,3],[148,5,148,6],[148,10,148,11],[149,2,149,3],[149,5,149,6],[149,10,149,11],[150,2,150,3],[150,5,150,6],[150,10,150,11],[151,2,151,3],[151,5,151,6],[151,10,151,11],[152,2,152,3],[152,5,152,6],[152,10,152,11],[153,2,153,3],[153,5,153,6],[153,10,153,11],[154,0,154,13],[156,3,156,13],[157,0,157,13],[158,0,158,5],[158,6,158,10],[158,11,158,13],[159,0,161,0],[159,1,161,1],[159,2,161,3],[159,4,161,4],[159,5,161,6],[159,7,161,7],[159,8,159,13],[160,8,161,8],[160,9,161,9],[160,10,160,13],[161,10,161,11],[162,0,164,0],[162,1,164,1],[162,2,164,3],[162,4,164,4],[162,5,164,6],[162,7,164,7],[162,8,164,8],[162,9,164,9],[162,10,164,11],[162,12,164,12],[162,13,164,13],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[165,2,166,3],[165,4,166,4],[165,5,166,6],[165,7,166,7],[165,8,166,8],[165,9,166,9],[165,10,166,11],[165,12,166,12],[165,13,166,13],[167,2,167,3],[167,5,167,6],[167,10,167,11],[168,2,168,3],[168,5,168,6],[168,10,168,11],[169,2,169,3],[169,5,169,6],[169,10,169,11],[170,2,170,3],[170,5,170,6],[170,10,170,11],[171,2,171,3],[171,5,171,6],[171,10,171,11],[172,2,172,3],[172,5,172,6],[172,10,172,11],[173,2,173,3],[173,5,173,6],[173,10,173,11],[174,2,174,3],[174,5,174,6],[174,10,174,11],[175,2,175,3],[175,5,175,6],[175,10,175,11],[176,2,176,3],[176,5,176,6],[176,10,176,11],[177,2,177,3],[177,5,177,6],[177,10,177,11],[178,2,178,3],[178,5,178,6],[178,10,178,11],[179,2,179,3],[179,5,179,6],[179,10,179,11],[180,2,180,3],[180,5,180,6],[180,10,180,11],[181,2,181,3],[181,5,181,6],[181,10,181,11],[182,2,182,3],[182,5,182,6],[182,10,182,11],[183,2,183,3],[183,5,183,6],[183,10,183,11],[184,2,184,3],[184,5,184,6],[184,10,184,11],[185,2,185,3],[185,5,185,6],[185,10,185,11],[186,2,186,3],[186,5,186,6],[186,10,186,11],[187,0,187,13],[188,3,188,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：铜陵市郊区六个乡镇污水处理厂监控安装",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第1页 共10页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
["1","030507008001","高清红外枪型摄像机",null,"1、应采用不低于200万像素，分辨率不低于1920×1080。\n2、内置红外补光灯，补光距离不小于50米。\n3、最低照度：彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux。\n4、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/HighProfile。\n5、信噪比不小于56dB，照度适应范围不小于140dB。\n6、当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~30帧/秒；\n7、在同一场景、相同图像质量下，当开启智能编码功能后，码率可降至原来的1/2，图像质量无明显下降。\n8、在网络直连环境下，只输出主码流分辨率设置为1920×1080、顿率设置为30fps、码率设置为1Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间应≤200ms。\n9、支持智能编码功能，在同一场景、相同图像质量下，开启智能编码功能后码率可降至原来的1/2，图像质量无明显下降。\n10、具备绊线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快","台",null,"24.000"]
{"$rows_empty":10}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：铜陵市郊区六个乡镇污水处理厂监控安装",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第2页 共10页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
[{"$nulls":4},"速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区等智能行为分析功能。\n11、应能在DC(12±30%)V的供电条件下正常工作;支持POE供电；\n12、支持不低于IP67防尘防水等级，摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。\n13、安装、连接电源\n14、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求"]
[]
[]
[]
[]
["2","030504001001","管理电脑",null,"1、名称：管理电脑。\n2、Intel 酷睿四核i5芯片组及以上,1G显卡4GB, DDRIII 1333MHz SDRAM, SATA (7200转)硬盘,集成声卡,集成千兆网卡,20寸显示器（注：预留传输接口，接入市环保局相应监管平台，便于环保局在线监管）\n3、安装、连接电源、\n4.其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","台",null,"6.000"]
[]
[]
[]
[]
["3","WB030405003001","UPS电源",null,"1.AC输入线350mm，DC输出线800mm，支持共模4KV，差模2KV，","台",null,"12.000"]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：铜陵市郊区六个乡镇污水处理厂监控安装",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第3页 共10页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
[{"$nulls":4},"达到V5能效等级，支持AC180~260V电压供电，支持DC12V2A输出，适应温度-30~70℃； 湿度＜90%的环境应用 \n2.应急时间不小于30分钟，大于等于5千瓦。由UPS主机、蓄电池、电池柜组成：                                         \n一、UPS主机                        \n1、单进单出6KVA高频在线式UPS，支持110-288VAC,50/60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护。\n2、LED+LCD 液晶显示屏，方便操作。\n3、超宽输入电压与频率范围，适应恶劣电网环境，适应各种燃油发电机接入。\n4、内置独立的电池充电器，且要求充电电流不小于5A，支持选配12A充电器。\n5、为避免单节电池故障后影响整组电池的充放电问题，要求电池节数支持16～24节自由设置。        \n二、蓄电池 \n1、蓄电池采用12V65AH规格，要求与USP电源同一品牌。\n2、超长的使用寿命，采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确"]
{"$rows_empty":10}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：铜陵市郊区六个乡镇污水处理厂监控安装",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第4页 共10页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
[{"$nulls":4},"保电池的使用寿命。\n3、免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。  \n4、安装\n5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求\n三、电池柜                                                        尺寸：≥780*880*1190，UPS 专用电池箱，整机经磷化喷塑，耐磨防蚀，侧面板采用可拆装式全开放式结构，安装检修方便，造型美观，曲线流畅，拆装方便。"]
[]
[]
[]
[]
[]
["4","030501012001","8口交换机",null,"1、名称:8口监控网络交换机；\n2、端口形态：8个10、1000M自适应接口，适配器供电\n3、技术参数见图纸，满足设计及业主要求。\n4、单体、安装\n5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","台",null,"6.000"]
[]
[]
["5","030507009001","硬盘录像机",null,"1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB","台",null,"6.000"]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：铜陵市郊区六个乡镇污水处理厂监控安装",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第5页 共10页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
[{"$nulls":4},"2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，9个SATA接口，16个报警输入接口、8个报警输出接口、1个DV12V输出接口。\n2、支持32路网络视频接入，支持384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发。\n3、可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920X1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像。\n4、可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持2路分辨率为8192×3840、帧率为25fps或5路分辨率为4000×3000、帧率为25fps或8路分辨率为4096×2160、帧率为25fps或16路分辨率为2560×1440、帧率为30fps或32路分辨率为1920*1080、帧率为"]
{"$rows_empty":10}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：铜陵市郊区六个乡镇污水处理厂监控安装",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第6页 共10页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
[{"$nulls":4},"30fps的视频。\n5、可对1920×1080、3840×2160、4096×2160、4000×3000等像素的视频图像进行抓拍，抓拍后的图片分辨率与图形分辨率一致，可进行32路抓拍并存储4000×3000像素的图片。\n6、支持2路后智能人脸检测比对； 不少于20个人脸库，不少于20000张人脸图片；4路后智能周界检测；8路后智能SMD。\n7、支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式。\n8、设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志"]
{"$rows_empty":10}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：铜陵市郊区六个乡镇污水处理厂监控安装",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第7页 共10页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
[{"$nulls":4},"。\n9、支持CGI命令配置设备配置参数。\n10、支持码流采用AES256加密技术加密后在网络中传输；样机支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输。\n11、后台配置数据、帐户数据和密钥数据均采用AES256加密技术加密存储。\n12、支持希捷硬盘状态监测功能，包括硬盘温度、磁盘振动、链路稳定性，并支持状态信息报警提示。支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态信息。\n13、支持图片存储服务管理功能，可将NVR作为图片存储服务器，接收外设推送的图片进行存储，并通过IE浏览器根据图片URL地址下载图片。\n14、支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选弹出报警画面（屏幕提示）、声音警告（蜂鸣）、上传中心、发送邮件、触发报警输出。\n15、支持通过CSV格式文件导入或导出的形式，将网络摄像机接入样机，CSV格式文件允许用户编辑，WEB端和本地均可编辑。\n16、支持预录报警触发前1~30s"]
{"$rows_empty":10}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：铜陵市郊区六个乡镇污水处理厂监控安装",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第8页 共10页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
[{"$nulls":4},"的视频录像。\n17、安装、连接电源\n18、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求"]
[]
["6","WB030501001001","监控级硬盘",null,"1、名称：监控硬盘\n2、硬盘满足1年储存技术要求（6个污水处理厂，每个污水处理厂4台枪机，每个污水处理厂内应配备足够内存大小的硬盘，以满足每个污水处理厂保存一年内的监控视频文件）,投标单位自行配备，必须满足业主要求\n3、安装、连接电源\n4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","块",null,"6.000"]
[]
[]
[]
[]
["7","030502001001","网络机柜",null,"1、柜体尺寸≥400*400*800mm，表面作防锈磷化处理，静电喷塑，冷轧钢板，厚度为:方孔条2.0mm  钢板厚度为1.0mm。含16A/8位PDU2个。\n2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","台",null,"6.000"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：铜陵市郊区六个乡镇污水处理厂监控安装",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第9页 共10页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
["8","030507008002","摄像机立杆",null,"1、室外监控设备立杆\n2、立杆高≥3.5m\n3、基础采用C25混凝土，含土方开挖、回填、模板、砼浇筑\n4、含防雷接地\n5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","台(套)",null,"12.000"]
[]
[]
["9","030507008003","枪机支架",null,"1、名称：室内摄像头支架、无需立杆\n2、材质：钢质\n3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","台(套)",null,"12.000"]
[]
["10","030404017001","防水箱",null,"1、名称：监控设备箱不锈钢（防水型）\n2、柜体尺寸≥400*300*200mm，不锈钢材质，含空开、电源插排\n3、安装、焊压端子、校线、接地等\n4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","台",null,"6.000"]
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：铜陵市郊区六个乡镇污水处理厂监控安装",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第10页 共10页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
["11","WB030507007001","安装辅材",null,"1、名称：安装辅材\n2、包括：PVC穿线管、网线、电源线等相关辅助材料\n3、材质：PE管、UTP-6线、KVV-2*1.5.\n4、含敷设开槽及土方开挖等\n5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","系统",null,"1.000"]
[]
[]
["12","WB030507007002","安装调试",null,"1、名称：设备安装调试\n2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","系统",null,"1.000"]
{"$rows_empty":22}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]

{"sheet":"3.2 附录F 措施项目清单计价表","index":3,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[1,7,1,8],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,6,2,7],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,6,3,7],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,6,4,7],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,6,5,7],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,6,6,7],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,6,7,7],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,6,8,7],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,6,9,7],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,6,10,7],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,6,11,7],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,6,12,7],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,6,13,7],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,6,14,7],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,6,15,7],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,6,16,7],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,6,17,7],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,6,18,7],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,6,19,7],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,6,20,7],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,6,21,7],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[22,6,22,7],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,6,23,7],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,6,24,7],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,6,25,7],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[26,6,26,7],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[27,6,27,7],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[28,6,28,7],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[29,6,29,7],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[30,6,30,7],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[31,6,31,7],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[32,6,32,7],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[33,6,33,7],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[34,6,34,7],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[35,6,35,7],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[36,6,36,7],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,6,37,7],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,6,38,7],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,6,39,7],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[40,6,40,7],[41,0,41,7],[43,2,43,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附录F 措施项目清单与计价表"]
["工程名称：铜陵市郊区六个乡镇污水处理厂监控安装",{"$nulls":3},"标段：",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码",null,"项目名称",null,"计算基础","费率（%）",null,"金额（元）"]
["1","JC-01",null,"夜间施工增加费",null,null,"0.500"]
["2","JC-02",null,"二次搬运费",null,null,"1.000"]
["3","JC-03",null,"冬雨季施工增加费",null,null,"0.800"]
["4","JC-04",null,"已完工程及设备保护费",null,null,"0.100"]
["5","JC-05",null,"工程定位复测费",null,null,"1.000"]
["6","JC-06",null,"非夜间施工照明费",null,null,""]
["7","JC-07",null,"临时保护设施费",null,null,"0.200"]
["8","JC-08",null,"赶工措施费",null,null,""]
{"$rows_empty":30}
["合   计",{"$nulls":7},""]
[]
[null,null,"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]

{"sheet":"3.3 附录G 不可竞争项目清单与计价表","index":4,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[1,7,1,8],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,6,2,7],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,6,3,7],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,6,4,7],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,6,5,7],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,6,6,7],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,6,7,7],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,6,8,7],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,6,9,7],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,6,10,7],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,6,11,7],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,6,12,7],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,6,13,7],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,6,14,7],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,6,15,7],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,6,16,7],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,6,17,7],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,6,18,7],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,6,19,7],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,6,20,7],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,6,21,7],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[22,6,22,7],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,6,23,7],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,6,24,7],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,6,25,7],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[26,6,26,7],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[27,6,27,7],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[28,6,28,7],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[29,6,29,7],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[30,6,30,7],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[31,6,31,7],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[32,6,32,7],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[33,6,33,7],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[34,6,34,7],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[35,6,35,7],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[36,6,36,7],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,6,37,7],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,6,38,7],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,6,39,7],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[40,6,40,7],[41,0,41,7],[43,2,43,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附录G 不可竞争项目清单与计价表"]
["工程名称：铜陵市郊区六个乡镇污水处理厂监控安装",{"$nulls":3},"标段：",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码",null,"项目名称",null,"计算基数","费率（%）",null,"金额（元）"]
["1","JF-01",null,"环境保护费",null,null,"3.280"]
["2","JF-02",null,"文明施工费",null,null,"5.120"]
["3","JF-03",null,"安全施工费",null,null,"4.130"]
["4","JF-04",null,"临时设施费",null,null,"8.100"]
["5","JF-05",null,"环境保护税",null,null,""]
{"$rows_empty":33}
["合   计",{"$nulls":7},""]
[]
[null,null,"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]

{"sheet":"3.4 附录I 税金计价表","index":5,"n_rows":43,"n_cols":9,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,8],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,5,2,6],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,5,3,6],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,5,11,6],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,5,12,6],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,5,13,6],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,5,14,6],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,5,15,6],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,5,16,6],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,5,17,6],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,5,18,6],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,5,19,6],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,5,20,6],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,5,21,6],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[22,5,22,6],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[40,0,40,7],[42,2,42,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附录I 税金计价表"]
["工程名称：铜陵市郊区六个乡镇污水处理厂监控安装",{"$nulls":3},"标段：",null,"第1页 共1页"]
["序号","项目名称",null,"计算基础",null,"计算基数",null,"费率(％)","金额(元)"]
["1","增值税",null,"分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费",{"$nulls":3},"9.000"]
{"$rows_empty":36}
["合  计",{"$nulls":7},""]
[]
[null,null,"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]

{"sheet":"3.5 J.1 材料（工程设备）暂估单价一览表","index":6,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,2],[1,3,1,5],[1,6,1,7],[2,1,2,3],[2,5,2,6],[3,1,3,3],[3,5,3,6],[4,1,4,3],[4,5,4,6],[5,1,5,3],[5,5,5,6],[6,1,6,3],[6,5,6,6],[7,1,7,3],[7,5,7,6],[8,1,8,3],[8,5,8,6],[9,1,9,3],[9,5,9,6],[10,1,10,3],[10,5,10,6],[11,1,11,3],[11,5,11,6],[12,1,12,3],[12,5,12,6],[13,1,13,3],[13,5,13,6],[14,1,14,3],[14,5,14,6],[15,1,15,3],[15,5,15,6],[16,1,16,3],[16,5,16,6],[17,1,17,3],[17,5,17,6],[18,1,18,3],[18,5,18,6],[19,1,19,3],[19,5,19,6],[20,1,20,3],[20,5,20,6],[21,1,21,3],[21,5,21,6],[22,1,22,3],[22,5,22,6],[23,1,23,3],[23,5,23,6],[24,1,24,3],[24,5,24,6],[25,1,25,3],[25,5,25,6],[26,1,26,3],[26,5,26,6],[27,1,27,3],[27,5,27,6],[28,1,28,3],[28,5,28,6],[29,1,29,3],[29,5,29,6],[30,1,30,3],[30,5,30,6],[31,1,31,3],[31,5,31,6],[32,1,32,3],[32,5,32,6],[33,1,33,3],[33,5,33,6],[34,1,34,3],[34,5,34,6],[35,1,35,3],[35,5,35,6],[36,1,36,3],[36,5,36,6],[37,1,37,3],[37,5,37,6],[38,1,38,3],[38,5,38,6],[39,1,39,3],[39,5,39,6],[40,1,40,3],[40,5,40,6],[41,0,41,7],[42,2,42,7],[43,0,43,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["J.1 材料（工程设备）暂估单价一览表"]
["工程名称：铜陵市郊区六个乡镇污水处理厂监控安装",null,null,"标段：",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","材料(工程设备)名称、规格、型号",null,null,"计量单位","数量",null,"单价(元)"]
{"$rows_empty":39}
[null,null,"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["说明：此表由招标人填写，投标人应将上述材料（工程设备）暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。"]

{"sheet":"3.6 J.3 承包人提供材料（工程设备）一览表","index":7,"n_rows":45,"n_cols":11,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,10],[2,1,2,2],[2,4,2,5],[2,7,2,8],[3,1,3,2],[3,4,3,5],[3,7,3,8],[4,1,4,2],[4,4,4,5],[4,7,4,8],[5,1,5,2],[5,4,5,5],[5,7,5,8],[6,1,6,2],[6,4,6,5],[6,7,6,8],[7,1,7,2],[7,4,7,5],[7,7,7,8],[8,1,8,2],[8,4,8,5],[8,7,8,8],[9,1,9,2],[9,4,9,5],[9,7,9,8],[10,1,10,2],[10,4,10,5],[10,7,10,8],[11,1,11,2],[11,4,11,5],[11,7,11,8],[12,1,12,2],[12,4,12,5],[12,7,12,8],[13,1,13,2],[13,4,13,5],[13,7,13,8],[14,1,14,2],[14,4,14,5],[14,7,14,8],[15,1,15,2],[15,4,15,5],[15,7,15,8],[16,1,16,2],[16,4,16,5],[16,7,16,8],[17,1,17,2],[17,4,17,5],[17,7,17,8],[18,1,18,2],[18,4,18,5],[18,7,18,8],[19,1,19,2],[19,4,19,5],[19,7,19,8],[20,1,20,2],[20,4,20,5],[20,7,20,8],[21,1,21,2],[21,4,21,5],[21,7,21,8],[22,1,22,2],[22,4,22,5],[22,7,22,8],[23,1,23,2],[23,4,23,5],[23,7,23,8],[24,1,24,2],[24,4,24,5],[24,7,24,8],[25,1,25,2],[25,4,25,5],[25,7,25,8],[26,1,26,2],[26,4,26,5],[26,7,26,8],[27,1,27,2],[27,4,27,5],[27,7,27,8],[28,1,28,2],[28,4,28,5],[28,7,28,8],[29,1,29,2],[29,4,29,5],[29,7,29,8],[30,1,30,2],[30,4,30,5],[30,7,30,8],[31,1,31,2],[31,4,31,5],[31,7,31,8],[32,1,32,2],[32,4,32,5],[32,7,32,8],[33,1,33,2],[33,4,33,5],[33,7,33,8],[34,1,34,2],[34,4,34,5],[34,7,34,8],[35,1,35,2],[35,4,35,5],[35,7,35,8],[36,1,36,2],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,1,37,2],[37,4,37,5],[37,7,37,8],[38,1,38,2],[38,4,38,5],[38,7,38,8],[39,1,39,2],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[40,1,40,2],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[41,0,41,10],[43,2,43,10],[44,0,44,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["J.3 承包人提供材料（工程设备）一览表"]
["工程名称：铜陵市郊区六个乡镇污水处理厂监控安装",{"$nulls":4},"标段：",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","材料（工程设备）名称、规格、型号",null,"计量单位","数量",null,"风险系数(%)","基准单价",null,"投标单价","备注"]
{"$rows_empty":40}
[null,null,"测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】"]
["说明：1.此表由投标人在投标时自主确定投标单价，其他内容由招标人填写。\n   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。"]