## B_1 招标工程量清单扉页
| 铜陵市郊区新能源汽车创新产业园项目一期智能化工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: | 1 | 造价咨询人: | 1
| (单位盖章) |  | (单位公用章)
法定代表人 或其授权人: | 1 | 法定代表人 或其授权人: | 1
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: | 1 | 复 核 人: | 1
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## C 招标说明
总说明
工程名称:铜陵市郊区新能源汽车创新产业园项目一期智能化工程 | 第1页 共1页
一、 工程概况： 本项目铜陵市郊区新能源汽车创新产业园项目一期智能化工程，项目位置在铜陵市郊区，主要内容包括但不限于1、综合布线系统;2、视频监控系统;3、人员进出管理系统;4、园区广播系统;5、机房工程;6、信息发布系统;7、综合管网系统 工程等。 1、建设规模：具体详见图纸。 2、工程特征：具体详见图纸、工程量清单。 3、计划工期：详见招标文件； 4、施工现场实际情况：详见现场地表状况； 5、自然地理条件：建筑场地所处地理位置的气候及交通运输条件等详见施工现场及相关资料； 6、环境保护要求：施工噪声及材料运输等可能对周围环境造成影响和污染的，其防护标准必须符合铜陵市相关标准 二、工程招标范围：图纸范围内全部内容，包括但不限于1、综合布线系统;2、视频监控系统;3、人员进出管理系统;4、园区广播系统;5、机房工程;6、信息发布系统;7、综合管网系统 工程等。 三、工程量清单编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》(2018-安徽)及其各专业工程量计算规范、2018年《安徽省建设工程工程量清单计价办法》及其配套定额和《安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》 2、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据、标准和办法； 3、建设工程设计文件、答疑回复、地质勘察报告及相关资料 4、与建设工程有关的标准、规范、技术资料； 5、拟定的招标文件及最高投标限价 6、施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案 7、税率执行安徽省《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》（造价〔2019〕7号）按9%计取，管理费、利润、不可竞争费和措施费费率等执行《安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》 8、其他相关资料 四、工程质量、材料、施工等的特殊要求： 1、工程质量标准：合格 2、工程材料要求：详见招标文件 3、工程施工要求：建设项目中对单项工程的施工顺序等必须符合实际及业主要求。 五、其他需要说明的事项。 （一）清单说明 1、投标人须认真阅读与项目有关的招标文件、设计图纸等，并通过现场勘查，考虑周边环境及施工期间可能出现的事宜，确定其各项可能产生的费用，均应包含在投标报价中，工程结算时不再调整该部分的费用。 2、投标人对工程量清单有任何疑问，应在招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。涉及到包干价的项目，如有疑问应在规定的时间内提出，中标后不得以理解有误、未勘查现场等任何理由要求变更或拒绝实施。 3、工程量清单中每一个子目的“项目特征”未说明或说明不全的，均按业主说明及施工规范要求执行。清单计价包括《安徽省建设工程工程量清单计价规2018》规定的工作内容，投价时应包括施工损耗及规范规定的富余数量的费用，以及项目成型后规范规定的全部工作内容费用。其让他未尽事宜，详见工程量清单计价规范。 4、脚手架、二次倒运（转运）费、临时保护设施费、封闭围挡、安全通道、垂直运输费等所有措施费用总价包干，结算不作调整；建筑垃圾和土方运输应封闭运行，严禁泼洒，道路等清扫等费用应充分考虑，体现到报价中，中标后不再另计费用。本工程施工中使用的所有运输车必须执行铜陵市人民政府办公室【办[2017]174 号】《铜陵市推广使用全密闭新型绿色环保运输车实施方案的通知》要求，同时须符合有关环卫、市容、城管、交通等部门要求，相关费用由中标单位自理（含垃圾及淤泥的处置费）。 5、特别提示（若有）：本工程采用商品砼、预拌砂浆 （二）计价及其他说明 1、全钢无边抗静电地板（含支架）不在本次招标范围内 2、官网工程增加；室外支干、弱电手孔井、配管。 3、具体见清单 六、暂列金额（预留金）：12万元，不含税金。 七、项目特征描述如不一致的解释顺序如下： 本说明； 图纸及相关规范、标准图集； 工程量清单中的特征描述；
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 0_1_D_3 单位工程投标报价汇总表
单位工程招标报价汇总表
工程名称:智能化安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 视频监控前端
1.2 | 车辆出入口道闸
1.3 | 监控中心
1.4 | 视频存储、管理平台
1.5 | 传输网络
1.6 | 综合布线
1.7 | 管网工程
2 | 措施项目费
3 | 不可竞争费
3.1 | 安全文明施工费
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目费
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金
工程造价=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 0_1_E_1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
| 1 | 视频监控前端
1 | 030507008001 | 400万像素高清枪机(POE) | 1、采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 2、最大可输出400万(2688×1520)@25fps；支持两路码流功能； 3、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 4、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米； 5、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 6、支持行为分析：绊线入侵，区域入侵，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集； 7、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 8、支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 9、内置MIC，支持DC12V/POE供电方式，支持IP67防护等级。 10、其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 | 85
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
2 | 030507008002 | 支架 | 1.名称：白色铝合金支架，承重1kg 2.规格型号：配合摄像机使用 3.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 | 85
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
3 | 030507008003 | 400万电梯半球摄像机 | 1、内置1颗GPU芯片，1个CMOS图像传感器，内置继电器，内置1颗红外补光灯，1颗暖光警戒灯； 2、支持报警1进1出（报警输出为干式报警，支持常开常闭），最大支持256G Micro SD卡，内置MIC，内置扬声器 3、支持镜头焦距2.8mm，光圈F1.6，可输出400万（2688×1520）25fps 4、开启和不开启智能编码相比，码流节约95%； 5、修改IP地址完成后无需重启即可生效 6、当相机镜头被遮挡时可给出报警提示并联动语音报警和白光警戒，遮挡比例可设置 7、支持同时开启视频遮挡和电瓶车入梯检测功能，当相机镜头被遮挡条件下电瓶车进入电梯，撤出遮挡物后应给出报警提示，直到电瓶车离开电梯，报警结束 8、相机质量不超过200g 9、相机内置继电器，可通过干节点报警输出（提供公安部有效检测报告复印件） 10、可开启/关闭TOF遮挡报警功能，可对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警 11、当用户开启相机或恢复出厂设置后，会有“开机成功”、“重置成功”语音提示 12、支持快捷配置功能，可在预览 | 台 | 17
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认配置 13、支持工作电压DC12V（±30%） 14、其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料
4 | 030507008004 | 支架 | 1.名称：白色铝合金支架，承重1kg 2.规格型号：配合摄像机使用 3.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 | 58
5 | WB030405003001 | 电源 | 1.名称：支持AC100~240V电压供电，支持DC12V1A输出，适应温度-30~70℃，湿度＜90%的环境应用 2.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 | 6
6 | WB030501004001 | 电梯网桥 | 1.2.4G电梯网桥，802.11n制式 2.成对包装，距离200米 3.2网口设计 4.成对包装 5.支持轻智能统一管理功能 6.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 | 6
| 2 | 车辆出入口道闸
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第5页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
7 | 030507008005 | 400万像素抓拍显示一体机 | 1、采用400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，变焦镜头焦距2.7mm～12mm； 2、 集成10.1 寸 LCD 高亮屏幕，支持二维码、视频、图片显示，且屏幕亮度可自适应调节。 3. 支持语音对讲，语音播报，可自由配置播报内容。 4、内置 9 颗高亮 LED 暖光红外补光灯，可上下、左右调节，采用智能补光技术，支持时控和光控。 5、采用电动变焦镜头，远程调试，方便快捷，镜头方向支持三轴调节，场景适应性更强。 6、车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别功能，可识别数量不少于3500种。白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%。 7、车标识别功能检查：支持车辆车标识别功能，可识别数量不少于250种。白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%。 8、防起雾功能检查：支持相机上电启动加热除雾，加热除雾支持按照时间、自动、关闭、开启设置。 9、支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假及置信度过低的车牌进行过滤。 10、道闸设备状态获取功能检查：支持接入车辆道闸，实时展示运行状态、工作状态、运行次数、弹簧运行次数、弹簧重置时 | 台 | 4
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第6页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
间、设备型号和故障代码、异常显示，并保存相关日志，可向第三方推送。 11、报警事件检查：支持黑名单车辆、车辆滞留、倒车驶离等报警事件，支持网络断开报警。 12、视频触发抓拍功能检查：支持视频触发抓拍车辆功能；支持行驶方向判定；支持机动车与二轮/三轮车检测。 13、其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第7页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
8 | 030507016001 | 变频直臂道闸 | 1、直杆道闸，箱体采用钣金设计； 2、支持直臂杆，自带防砸胶条； 3、断电抬杆功能，停电时，栏杆臂会自动抬起； 4、长寿命无刷直流伺服变频电机，寿命500万次以上； 5、弹簧寿命，100万次； 6、支持外接雷达、线圈、红外防砸功能； 5、一键车队模式功能检查(常开模式)：支持遥控一建进入/退出车队模式，车队模式下道闸保持常开，地感、雷达的关闸信号应不起作用 6、延时落杆功能检查：道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、防砸线圈上无车条件时，计时到设定的延时落杆时间为0~255s可调 7、无极调速功能检查：支持道闸起落杆无极调速，可以实现快速起杆、慢速落杆，最快抬杆速度为0.6s 8、遇阻反弹功能：栏杆机的杆子上标配防砸胶条，胶条采用高分子聚氨酯材料，当杆子下落过程中受阻力时会自动反弹杆子。 9、支持遥控远程控制，最大距离50米； 10、工作温度：-40℃ ~ 70℃ ； 11、工作电压：AC 186 ~ 264V ； 12、工作功率：75W； 13、防护等级：IP54。 | 台 | 3
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第8页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
14、其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料
9 | 030507016002 | 直臂杆件 | 1.名称：直臂杆件，采用铝材质，内部标配加强筋，表面采用静电喷涂工艺防锈，杆子底部带弹性防砸胶条 2.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 根 | 3
10 | 030507016003 | 防砸雷达 | 1、发射频率：77GHz～81GHz； 2、检测区域：0.3m～6m（可调）； 3、防砸区域：0～2m（可调）； 4、检测目标：人、车； 5、在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）； 6、升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）； 7、工作电压：DC9–12V。 8、其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 | 3
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第9页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
11 | WB030507002001 | 出入口控制终端 | 处理器：Intel Bay Trail平台处理器 内存：4GB 标配128G SSD 指示灯：电源指示灯/运行指示灯 显示器分辨率：1920×1080 电源：DC12V/5A适配器 机械特性：尺寸：525mm（宽）×170mm（深）×377mm（高） 黑色铝型材外壳、无风扇热设计，保证机器稳定运行。 功耗：峰值60W，平均35W 工作环境：工作温度0℃～40℃、工作湿度10%～95% 功能特性：含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、麦克风输入、视频HDMI接口，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件 其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 系统 | 2
| 3 | 监控中心
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第10页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
12 | 030507014001 | 55寸高清液晶拼接屏 | 1. 屏幕尺寸55寸，LED光源； 2. 分辨率：1920×1080，双边拼缝≦3.5mm，水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°，响应时间≦8ms； 3. 显示单元具备3C认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书复印件） 4. 具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级），提供证书复印件； 5. 液晶拼接产生均匀稳定知觉的闪烁频率，符合GB/T40230.2-2021视疲劳测试要求 6. LCD显示单元达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准； 7. 液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害； 8. LCD显示单元边缘采用抗热材质，保证高温条件下拼缝效果 9. 拼接单元具有便捷的拼接方法及装置，利于装拆和售后维护，提供国家级权威机构出具的证书； 10. 液晶拼接必须采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸，整体美观大方的同时最大程度降低项目后期运营维护成本及难度。提供现场演示或实物照片（结构+屏体）。 11. 显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系 | 台 | 6
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第11页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
》GB/T27922-2011，且能力达到五星级；（提供相关证书） 12. 显示屏生产厂家是推动行业绿色发展先进单位；（提供相关证明） 13. 液晶显示单元符合中华人民共和国环境保护部颁发的环境标志产品技术要求HJ2536-2014，提供CEC出具的认证证书； 14. 液晶显示单元通过GB/T18313-2001测量，距离屏幕水平0.5米/垂直0.45米时的工作噪音≤8dB 15. 液晶拼接单元光学拼缝符合SJ/T11710-2018液晶拼接系统验收规范标准工程检查要求 16. 液晶拼接单元光学性能（偏振度、透过率、色调）符合GB/T25275-2010规范要求 17. 液晶拼接单元采用防磕碰设计，整机防碰撞力≤10KG 18. 图像质量主观评价应达到《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB 50198- 2011)规定的五级损伤评分等级四级以上的要求。 19. 液晶拼接单元采用后壳传导散热方式，具有导热柱设计，屏体内部元器件热量可传导至后壳进行散热 20. 液晶拼接单元具有十一级灰阶色度、亮度校正功
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第12页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
能，使各灰阶整墙一致性达到85% 21.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料
13 | WB030507003001 | 拼接单元底座 | 采用金属型材定制，外层涂有绝缘喷塑材料，涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致，颜色为黑色；积木式底座可以承受拼接单元承重；积木式箱体单元间有紧固连接装置，确保显示单元箱体、底座连接牢固 | 个 | 6
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第13页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
14 | 030503003001 | 高清解码器 | 1、支持6路HDMI信号输出；支持2路HDMI信号输入； 2、最大支持1路3840×2160 60Hz和1路3840×2160 30Hz同时输入；最大支持 7680×4320@60fps 解码 3、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码； 4、支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP/视频解码； 5、支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割； 6、支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可以同时发送至各个屏幕显示，时差应≤10ns。 7、支持采集同步功能，对不同的采集通道或不同窗口进行同步控制，对画面同步显示，时差应≤10ns。 8、支持从画面采集到输出显示整体延时 ≤16ms。 9、支持任意开窗、漫游，每屏最大支持36路开窗； 10、支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示； 11、支持全链路RGB传输功能，能进行RGB格式图像采集和RGB格式图像输出，输出图像与采集源图像画质无明显差别。 12、支持预案轮巡，支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步； | 台 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第14页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
13、支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置 14、具有智能节能功能，当传感器检测到当前环境无人时，可自动控制电视墙熄屏；可设置从检测到无人到进行熄屏的时间间隔。 15、支持Onvif，RTSP，GB28181协议接入。 16、其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料
15 | 030502009001 | 高清信号线缆 | 解码器到液晶拼接单元高清信号线缆 其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 根 | 6
16 | 030404017001 | UPS配电箱 | 1.名称：UPS配电箱 2.型号：柜体定制，含元器件配电回路 3.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 | 1
17 | 030408001001 | UPS输入电缆 | 1.名称：UPS输入电缆 2.型号：ZR-BV-4x16+1x10 3.安装方式：管内或桥架内 4.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 10.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第15页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
18 | 030408001002 | UPS输出电缆 | 1.名称：UPS输入电缆 2.型号：ZRYJV-3x4 3.安装方式：管内或桥架内 4.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 60.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第16页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
19 | WB030405003002 | UPS电源（20KVA） | 20KVA主机，三进单出，可设置为单进单出；输入电压范围190-520VAC(半载），300-450VAC(满载），输入接线 三相四线＆接地；UPS输出：正弦波,输出电压范围 220*（1±2%）VAC, 输出功率因数 0.85，输出电压失真度 ＜3%(线性负载)，＜5%（非线性负载），输出频率范围 与输入同步（市电模式），电池模式为50-60（±1%）HZ；UPS具有输入过欠压、输出过欠压、过载、短路、过热、ECO模式、浪涌保护等一系列防护措施，确保UPS在各种环境下可靠工作；大屏幕中英文LCD显示设计，可实时显示UPS的工作参数和运行状态，故障报警信息的定位及历史记录等，方便日常管理和维护；具备完善的保护功能：输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、抗雷击浪涌能力，UPS发生故障时必须发出声光告警； 其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第17页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
20 | 030405001001 | 蓄电池 | 1.名称：蓄电池 2.型号：后备时间2小时；采用12V 100AH免维护铅酸蓄电池，满阀控式密封，安全防爆，免维护，无须补液，电池设计寿命不低于5-7年，须与UPS电源同一品牌。 3.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 节 | 32
21 | 030502001001 | 蓄电池柜 | 1.名称：蓄电池柜 2.规格型号：每组16节 3.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 | 2
22 | 030413001001 | UPS承重支架 | 1.名称：UPS承重支架 2.规格：50L*50L角钢 3.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 套 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第18页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
23 | 030502001002 | 服务器机柜 | 产品规格：600*800*2000,42U 1. 优质冷轧SPCC钢板，材料厚度：角规2.0mm，其它≥1.2mm 2. 表面塑粉涂层 标准色：RAL9005(黑色)，表面喷塑厚度不少于70-130µm，表面喷塑硬度不少于2H， 3. 表层外观光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀 4. 附着力不低于O级国际标准，符合欧洲ROSH标准。 5. 前后高强度焊接框架，整柜静载承重600KG； 6. 带标识刻度的角规，方便设备快速定位安装； 7. 前门5mm钢化玻璃金属镶边前门，开启角度180度，上下隐藏式插销，方便门体拆卸； 8. 后门钢板门，开启角度180度，上下隐藏式插销，方便门体拆卸； 9.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 | 1
24 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：空调器 2.型号：3P柜机 3.安装形式：落地安装 4.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第19页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
25 | 390907006001 | 不锈钢地脚线 | 1.名称：不锈钢地脚线 2.踢脚线高度：高度10cm， 3.粘贴层厚度、材料种类：钢板厚度1.2mm 4.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 米 | 16.00
26 | 030409002001 | 接地镀锌扁铁 | 1.名称：防雷接地 2.材质：接地镀锌扁钢 3.规格：-40*4mm 4.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 35.00
27 | 030409002002 | 接地热镀锌扁钢 | 1.名称：防雷接地 2.材质：热接地镀锌扁钢 3.规格：40*40*4mm 4.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 5.00
28 | 030411004001 | 等电位连接 | 1.名称：等电位连接线 2.型号：ZRBVR16mm2 3.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 6.00
29 | 030411004002 | 接地线引线 | 1.名称：接地线引线 2.型号：ZRBVR35mm2 3.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 50.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第20页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
30 | WB030409006001 | 避雷装置 | 1.名称：一级防雷 2.类型：80KA 3.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 | 1
31 | WB030409006002 | 避雷装置 | 1.名称：一级防雷 2.类型：40KA 3.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 | 1
32 | WB030409006003 | 避雷装置 | 1.名称：一级防雷 2.类型：20KA 3.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 | 1
| 4 | 视频存储、管理平台
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第21页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
33 | 030504001001 | 视频存储服务器 | 1、单颗64位多核高性能处理器，默认2个内存条，共8GB内存，可扩展至2个内存条，64GB内存； 2、4U机箱，36盘位，1+1冗余电源，可支持对硬盘、电源、风扇、控制器模块热插拔维护； 3、默认4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100Mbps自适用管理网口，可选配2张PCIE标卡（标卡需客户自行购买，如SAS卡、网卡）； 4、可适配CMR&SMR硬盘，支持SATA硬盘，CMR单盘最大支持24TB硬盘，SMR单盘最大支持25TB； 5、1个HDMI，4个USB，1个eSATA，1个RS232； 6、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 7、支持450路H.264/H.265混合接入，网络带宽1024Mbps接入，1024Mbps存储，1024Mbps转发； 8、可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 9、支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信， 其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据 10、可在客户端 | 套 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第22页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失 11、可通过IE 浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于150MB/s 12、仅CMR硬盘支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源； 13、支持iSCSI客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 14、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 15、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 16、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台； 17、支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖； 18、支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断；
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第23页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
19、支持纠删码技术,最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态 20、支持系统快照备份和恢复功能，可通过快照备份当前系统的数据，支持手动备份、按天设置周期自动备份，备份时不应影响样机的基本业务运行，支持手动恢复到之前备份的系统，当系统损坏时，可恢复系统至出厂设置或恢复指定的备份系统文件 21、支持多台设备组成 SAS 数据环集群，当环状结构上的任意 1 个节点出现故障（包括主控盒硬件故障、 软件故障或者网络故障等）， 该节点设备上的硬盘通过 SAS 链路被上游设备接管， 该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行， 从而实现业务不中断、录像不丢失， 同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取
34 | 030501004001 | 企业级硬盘 | 单盘容量：16TB；缓存：256MB；转速：7200RPM；硬盘接口：SATA | 台 | 30
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第24页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
35 | WB030510023001 | 监控管理平台 | 一、软件参数 1、性能规格，单台视频监控300路、门禁50路、停车3进3出，可通过分布式部署扩展设备接入能力； 2、业务扩展性，可通过购买模块扩容：可视对讲、梯控、巡更、客流等业务系统； 3、开放兼容性：平台开放兼容，提供对外接口满足各类三方系统对接需求； 4、视频监控 （1）支持视频实时预览、录像回放、上墙、热成像、雷球联动、资源重组等； （2）支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示，支持自定义分屏； 5、门禁管理 （1）支持门禁权限下发状态统计，可实时展示未完成、等待下发、下发中、下发失败的授权记录数，可感知权限下发的预计完成时间，同时可按照人、卡、生物特征等授权类型统计权限下发记录； （2）支持门禁设备能力集管理，可依据设备的能力集操作相应的业务，如：卡片鉴权、人脸鉴权、指纹鉴权、一人多脸、快速核验等； 6、访客管理 （1）访客基础配置，支持设置被访对象是否必填、固定审核对象、随访人员信息是否必填、每日访问人数上 | 套 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第25页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
限； （2）访客类型配置，支持高、中、低、自定义四种审核标准切换，自定义审核标准支持配置审核对象，支持批量设置审核对象； 7、目标抓拍 （1）特征检测，支持打开多路视频通道，视频画面中出现人、非机动车、机动车时，会实时显示目标框叠加； （2）支持实时展示人员抓拍、陌生人检测、人脸识别记录； 8、停车管理 （1）停车支持配置按次、日租、时长、时段、组合、节假日收费规则； （2）支持场区信息统计，包括总车场数、总车位数、总余位数； 9、移动端 （1）移动端APP 支持实时预览，录像回放、音频对讲、云台控制等； （2）支持查看报警事件详情，处理通用报警、智能报警事件； 二、硬件参数 1、处理器：intel i3-1115G4 CPU； 2、硬盘：1块128G SSD固态硬盘、1块4T 机械硬盘，机械硬盘最大支持7块3.5寸SATA硬盘扩展； 3、内存：32G内存（2根16GB DDR4 SODIMM 内存条）； 4、接口：前置2个USB2.0接口，后置2个USB3.0接口、1个RS-232接口、1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第26页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
个VGA接口、4个HDMI接口；
| 5 | 传输网络
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第27页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
36 | 030501012001 | 核心交换机 | 1、4U一体化主机套装，已标配：2×电源、1×风扇盘（包含2个风扇）；本次配置24千兆光24千兆电口 2、整机业务槽位数≥3，任意板卡插入1槽位可激活主控 3、设备提供1个Default恢复出厂按键、1个Console管理口； 4、交换容量：15.36Tbps、包转发率：2880Mpps； 5、支持802.1D(STP)、802.1W(RSTP)、802.1S(MSTP)，支持BPDU保护、根保护、环路保护； 6、支持GVRP；支持1:1和N:1 VLAN Mapping；支持基本QinQ和灵活QinQ功能；支持Private VLAN； 7、支持静态、动态链路聚合； 8、支持IGMP v1/v2/v3；支持IGMP Snooping；支持IGMP Fast Leave；支持组播组策略及组播组数量限制；支持组播流量跨VLAN复制；支持PIM-SM、PIM-DM； 9、支持ERPS环网保护协议，环网切换时间≤50ms 10、支持ARP、RARP、免费ARP；支持Dynamic ARP Inspection；支持ARP anti-attack；支持ARP源抑制； 11、支持基于L2/L3/L4的ACL流识别与过滤安全机制；支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能；支 | 台 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第28页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
持端口隔离支持端口安全、IP+MAC+端口绑定；支持DHCP Snooping、DHCP Option 82；支持IEEE 802.1x认证；支持Radius认证；支持uRPF；支持命令行分级保护； 12、支持基于L2/L3/L4协议头各字段的流量分类；支持CAR流量限制支持802.1P/DSCP优先级重新标记；支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式；支持Tail-Drop、WRED等拥塞避免机制；支持流量监管与流量整形；支持Ingress和Egress ACL；支持匹配L2、L3、L4和IP五元组进行复制、转发、丢弃； 13、支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet；支持IPv6邻居发现；支持Path MTU发现；支持MLD 、MLD Snooping；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+；支持手工隧道、ISATAP隧道、6to4隧道； 14、支持Console、Telnet、SSH；支持SNMP v1/v2/v3；支持TFTP方式的文件上传、下载管理；支持RMON；支持sFLOW、Netflow流量统计分析； 15、工作温度：0℃～+40 16.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第29页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
37 | 030501012002 | 汇聚交换机 | 1、24个10/100/1000 BASE-T电口，4个1G/10G Base-X光口； 2、交换容量：432Gbps/4.32Tbps，包转发率：108Mpps/126Mpps； 3、支持STP/RSTP/MSTP；支持ERPS、EAPS； 4、支持GVRP；支持QinQ功能；支持Private VLAN；支持Voice vlan； 5、支持静态、动态链路聚合； 6、支持IGMP v1/v2/v3；支持IGMP Snooping；支持IGMP Fast Leave；支持组播组策略及组播组数量限制；支持组播流量跨VLAN复制； ▲7、支持EAPS以太网链路自动保护协议，环网切换＜50ms。（提供公安部有效检测报告复印件） 8、支持DHCP Client、DHCP Snooping、DHCP Relay、DHCP Server； 9、支持ARP、RARP、免费ARP；支持Dynamic ARP Inspection；支持ARP anti-attack；支持ARP源抑制； ▲10、支持二层、三层、四层ACL，支持IPv4、IPv6 ACL，支持VLAN ACL支持标准和扩展ACL，支持IP ACL、支持基于源/目的IP、三层IP协议号、TCP/UDP四层端口号、IP优先级、ToS、时间范围对数据 | 台 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第30页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
进行过滤。（提供公安部有效检测报告复印件） ▲11、支持基于L2/L3/L4协议头各字段的流量分类；支持流量监管、流量整形和限速；支持802.1P/DSCP优先级重新标记（提供公安部有效检测报告复印件） 12、支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet；支持IPv6邻居发现；支持Path MTU发现；支持MLD v1/v2；支持MLD Snooping； 13、支持FTP/TFTP加载升级；支持命令行接口(CLI)、Telnet、Console口进行配置；支持SNMP v1/v2c/v3；支持系统日志、分级告警、调试信息输出；支持NTP；支持Ping、Tracert；支持LLDP；支持Loopback-detection 端口环回检测； 14、1U高度，支持桌面、机架安装方式； 15、工作温度：-10 ℃～+50 ℃；
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第31页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
38 | 030501012003 | 24口POE接入交换机 | 1、交换容量：256Gbps； 2、包转发率：60Mpps； 3、业务端口：具备24个10/100/1000BASE-T电口(PoE)、2个10/100/1000BASE-T电口、2个1000BASE-X SFP端口； 4、环网协议：STP、RSTP； 5、VLAN功能：支持； 6、链路聚合：支持； 7、设备管理：WEB管理、APP管理； 8、供电方式：100–240VAC，47–63Hz，Max 7A； 9、空载功耗：≤6W； 10、满载功耗：≤265W； 11、PoE：Port 1-2≤90W，Port 3-24≤30W，总功率≤240W； 12、散热方式：内置风扇散热； 13、安装方式：桌面式、机架式安装； 14、工作湿度：5%～95%RH(无凝结)； 15、工作温度：-10℃～55℃； 16、其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 | 6
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第32页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
39 | WB080902011001 | 千兆光模块 | 1、支持标准：IEEE 802.3z； 2、传输介质：单模光纤； 3、传输距离：≤20km； 4、传输速率：1.25Gbps； 5、端口类型：单纤LC； 6、传输波长：1310nm/1550nm； 7、工作电压：3.3V； 8、工作温度：-40℃～85℃。 9.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 对 | 11
40 | 030501012004 | 8口千兆交换机（出入口） | 1、交换容量：256Gbps； 2、包转发率：60Mpps； 3、业务端口：具备8个10/100/1000BASE-T电口、2个1000BASE-X SFP端口； | 台 | 5
| 6 | 综合布线
41 | 030502005001 | 六类非屏蔽线缆 | 产品类型：六类非屏蔽双绞线 内部采用十字芯分隔结构以减少线对信号干扰和增加物理机械抗拉性。 材质：无氧铜，标称直径0.565±0.005mm 护套特征：低烟无卤护套厚度0.55±0.05mm，带有撕裂绳； 其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 7000.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第33页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
42 | 030502007001 | 12芯单模光纤 | YD/T1258.4-2005、YD/T908-2000、YD/T1118.1-2001、YD/T1113-2001、IEC60794等标准； 采用抗弯光纤，光缆弯曲半径：动态/静态15D/10D； 紧套光纤易剥离技术，单次剥离长度50-100mm 外护套应具有耐腐蚀、防紫外线、阻燃、环保等特点； 采用机架式；双芯LC型号； 其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 1450.00
43 | 030502010001 | 12口光纤配线架 | 1.名称：12口光纤配线架 2.规格型号：采用机架式；双芯LC型号； 3.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 | 9
44 | WB030502002001 | LC双工耦合器 | 1.名称：LC双工耦合器 2.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 | 60
45 | 030502001003 | 理线架 | 1.名称：理线架 2.规格型号：标准2U机架式； 3.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 | 9
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第34页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
46 | 030411004003 | 主电源线 | 1.名称：配线 2.配线形式：桥架内或管内 3.型号：RVV3*2.5电源线 4.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 1400.00
47 | 030502001004 | 地下室汇聚箱 | 1.名称：地下室汇聚箱 2.规格型号：标准9U壁挂机柜 3.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 | 7
48 | 030502001005 | 室外汇聚箱 | 1.名称：室外汇聚箱 2.规格型号：材质：304不锈钢；长*宽*高（600*800*1200CM） 3.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 4.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 | 2
49 | 010501002001 | 汇聚箱基础 | 采用混凝土浇筑；尺寸：800*1000cm 其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 座 | 2
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第35页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
50 | 030502009002 | 单模双工跳线3米 | 1.名称：单模双工跳线3米 2.规格型号：光纤规格：单模9/125μm、双工，LC接口。 3.技术参数：执行标准：YD/T1272.1-2003，IEC61754-20； 4.要求100%通过光学测试。 5.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 条 | 12
51 | 030507008006 | 摄像机立杆 | 1.名称：摄像机立杆 2.规格型号：高3.5m；直径下114上76cm；含预埋件 3.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 | 16
52 | 030507008007 | 球机摄像机支架 | 1.名称：球机摄像机支架 2.规格型号：配合摄像机使用 3.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 | 16
53 | 030507008008 | 摄像机万向节 | 1.名称：摄像机万向节 2.规格型号：配合摄像机使用 3.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 | 16
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第36页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
54 | 030404017005 | 辅材 | 1.名称：辅材 2.含水晶头、胶布、扎带等其他全部辅材 3.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 项 | 1
| 7 | 管网工程
55 | 030411003001 | 地库弱电桥架 | 1.名称：弱电桥架 2.型号：防火型100*200 3.规格：含支架等 4.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 230.00
56 | 030411001001 | 室外支干 | 1.名称：PE管 2.材质：PE 3.规格：DN025 4.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 460.00
57 | 030411001003 | 室外主干 | 1.名称：PE管 2.材质：PE 3.规格：DN110 4.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 1680.00
58 | 030411001004 | 室外主干 | 1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN110 4.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 180.00
59 | 040504001001 | 弱电手孔井 | 1、名称弱电手孔井 2、其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 座 | 30
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  |  | 标段: |  | 第37页 共37页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
60 | 030411001005 | 室内配管 | 1.名称：配管 2.材质：KBG 3.规格：DN25 4.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 1200.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 0_1_F_措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | JC-01 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.5
2 | JC-02 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1
3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.8
4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.1
5 | JC-05 | 工程定位复测费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1
6 | JC-06 | 非夜间施工照明费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.4
7 | JC-07 | 临时保护设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.2
8 | JC-08 | 赶工措施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
9 | JC-09 | 其它措施项目费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 0_1_G_不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:智能化安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | JF-01 | 环境保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 3.28
2 | JF-02 | 文明施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 5.12
3 | JF-03 | 安全施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 4.13
4 | JF-04 | 临时设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 8.1
5 | JF-05 | 环境保护税
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 0_1_H_1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：智能化安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  | 120000.00
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 0_1_H_2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:智能化安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金 | 元 | 120000.00
合计 |  |  | 120000.00
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 0_1_I 税金计价表
税金计价表
工程名称:智能化安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费-暂列金额 |  | 9
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 0_2_D_3 单位工程投标报价汇总表
单位工程招标报价汇总表
工程名称:三网合一 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 通信机房设备
1.2 | 前端设备
1.3 | 线缆、管材及其它
1.4 | 室外工程--1.通信机房设备
1.5 | 室外工程--2、前端设备
2 | 措施项目费
3 | 不可竞争费
3.1 | 安全文明施工费
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目费
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金
工程造价=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 0_2_E_1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:三网合一 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
| 1 | 通信机房设备
1 | 030502001006 | 机柜、机架 | 名称:720芯MODF架 规格:定制 其它:含配线架内部原件，详见设计图纸 工作内容：安装 参数：☆密封性能良好，防护等级不低于IP66，提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件证明。 其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 | 1
2 | 010501006001 | MODF架基础 | 1.名称：MODF架基础 2.配套 3.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 座 | 2
3 | 030409002003 | MODF架接地系统 | 接地母线材质、规格:30X3mm 含接地装置调试 工作内容：接地母线制作、敷设 其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 项 | 1
| 2 | 前端设备
4 | 030502001007 | 室内24芯分纤箱 | 名称:24芯成端型光分纤箱 规格:详见设计图纸 工作内容：箱体安装 接线模块（保安排、端子板、试验排、接头排）安装 列架安装 成端电缆安装 其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 | 14
| 3 | 线缆、管材及其它
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:三网合一 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
5 | 030502007002 | 24芯光缆 | 名称:光缆 规格: GYTA-24D 敷设方式:桥架内或穿管敷设 其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 3300.00
6 | 030502016001 | 尾纤 | 名称：SC单模尾纤 工作内容：插入损耗低，重复性好、互换性好、回波损耗大、互插性能好、温度稳定性好 其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 根 | 672
7 | 030502014001 | 光纤连接 | 光缆成端接头制作安装 活动连接器等安装 其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 芯 | 672
8 | 030502020001 | 光纤测试 | 安装完成之后对链路传输特性进行测试，其中最主要的几个测试项目是链路的衰减特性、连接器的插入损耗、回波损耗等 其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 链路 | 672
9 | 490517001001 | 标识牌维护 | 1.名称：标识牌维护 2.部位：弱电井、楼道管井、分纤箱、光交箱等所以部位 3.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 项 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:三网合一 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
10 | 030404017003 | 通信机房建设 | 通信机房建设、进线等 其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 项 | 1
11 | 030404017004 | 系统调试及辅材 | 1、名称：系统调试、现场施工辅材 2、具体详见图纸、图集、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1
| 4 | 室外工程--1.通信机房设备
12 | 030501017001 | 合路平台 | 1.信道间隔离度，通常要大于80dB ； 2.输出与输入端口隔离度，通常要大于80dB ； 3.频率漂移，通常经过一年老化不应超过 3ppm; 4.输入驻波比，小于1.5dB； 5.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 | 3
13 | 030404031001 | 合路平台辅材配件 | 1、名称：系统调试、现场施工辅材 2、具体详见图纸、图集、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 3.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 项 | 1
| 5 | 室外工程--2、前端设备
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:三网合一 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
14 | WB080604015001 | 对数周期天线 | 名称:对数周期天线 规格:详见设计图纸 工作内容：壁挂安装 其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 | 3
15 | WB080604015002 | 全向吸顶天线 | 名称:全向吸顶天线 规格:详见设计图纸 工作内容：吊顶安装 其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 台 | 67
16 | WB030510014001 | 移动通信天线、馈线安装 | 名称:1/2"馈线 其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 米 | 2200.00
17 | WB030510014002 | 移动通信天线、馈线安装 | 名称:7/8"馈线 其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 米 | 240.00
18 | WB030502002002 | 耦合器 | 1.名称：光纤耦合器条 2.规格型号：耦合器-普通型-5、6、7、10、12、15、20dB腔体耦合器-N型头 3.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 条 | 38
19 | WB030502005001 | 功分器 | 1.名称：功分器 2.规格型号：二功分器 3.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 个 | 31
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:三网合一 |  |  |  | 标段: |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
20 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：PV 3.规格：DN25 4.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | m | 1000.00
21 | 030404032001 | 设备接电预留 | RRU设备接电预留 其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 项 | 3
22 | 030404031002 | 辅材 | 1/2"N型阳头、7/8"N型阳头、阴阳直角转接头等施工全部辅材 其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 项 | 1
23 | 030409002004 | 防雷接地 | 1.名称：防雷接地 2.安装部位：通信机房防雷接地 3.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 项 | 1
24 | 030414011001 | 系统调试 | 1.名称：系统调试 2.其他未尽事宜详见图纸、施工规范图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 项 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 0_2_F_措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称:三网合一 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | JC-01 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.5
2 | JC-02 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1
3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.8
4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.1
5 | JC-05 | 工程定位复测费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1
6 | JC-06 | 非夜间施工照明费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
7 | JC-07 | 临时保护设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.2
8 | JC-08 | 赶工措施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
9 | JC-09 | 其它措施项目费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 0_2_G_不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:三网合一 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | JF-01 | 环境保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 3.28
2 | JF-02 | 文明施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 5.12
3 | JF-03 | 安全施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 4.13
4 | JF-04 | 临时设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 8.1
5 | JF-05 | 环境保护税
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 0_2_H_1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三网合一 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 0_2_H_2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:三网合一 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 0_2_I 税金计价表
税金计价表
工程名称:三网合一 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 9
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09